|  | ul. Armii Krajowej 66e 83-110 Tczew Tel. +48 509374384 mimarchitekci@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | EGZ. NR |  |

| PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI: | BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJĄCEGO |
| ADRES INWESTYCJI: | dz. nr ${nr_dz_drog} i ${dn_nr_dzialki} , obręb ${dn_obreb} ${dn_miasto}, gmina ${dn_gmina}, |
| INWESTOR: | ${nazwisko} ul. ${ulica} ${nr_bud} / ${nr_lok} ${kodpocztowy} ${miasto} |

| ZAKRES OPRACOWANIA | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ / NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA SANITARNA | mgr inż. Henryk Baniecki | upr. do projektowania w specjalności konstrukcyjnej wszystkich obiektów budowlanych, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem i architektonicznych z wyjątkiem skomplikowanych. upr. nr 46Gd/75 | ${data_opr} |  |

| STRONA TYTUŁOWA | str. 1 |
| --- | --- |
| SPIS TREŚCI | str. 2 |
| OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYŁACZY | str. 3 |
| OBLICZENIA | str. 5 |
| ZAŁOŻENIA DO PLANU BIOZ | str. 6 |
| OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI | str. 8 |
| DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ | str. 9 |
| ZAŚWIADCZENIE Z IZBY ZAWODOWEJ | str. 10 |
| WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁACZENIA DO SIECI | str. 11 |
| CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |

OPIS TECHNICZNY

# PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Inwestora.

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego.

- Warunki techniczne nr................ z dnia................wykonania przyłączy  do sieci wod.-kan. wydane przez gestora sieci.

- Przepisy, wytyczne, Polskie Normy i literatura dotycząca tematu.

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest wykonanie projektu przyłącza wodociągowego z zewnętrznej sieci wodociągowej na cele bytowo-gospodarcze dla projektowanego budynku mieszkalnego, , zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi.

# DANE OGÓLNE:

Projektowany budynek objęty niniejszym opracowaniem jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Obiekt zlokalizowano na działce nr ${dn_nr_dzialki} w miejscowości ${dn_miasto}. Zakłada się zaopatrzenie budynku w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej.

Włączenie  do sieci wodociągowej projektuje się w działce nr ${nr_dz_drog}.

# PRZYŁĄCZE WODY

Zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci. Projektuje się przyłącze wodociągowe na odcinku od istniejącego  wodociągu do studni wodomierzowej „Sw” z rur PE100 RC SDR11 średnicy 40 mm, tak samo jak na odcinku od studni wodomierzowej „Sw” do projektowanego budynku . Dopuszcza się wykonanie tego odcinka o średnicy Ø 32 .

Włączenia projektowanego przyłącza dokonać prostopadle do istniejącej sieci wodociągowej Ø110 za pomocą nawiertki NWZ/PE 110/50.

Na projektowanym przyłączu Ø40 PE w odległości ok. 1,5 m od granicy działki należy wykonać studzienkę wodomierzową „Sw”, w której zamontować trzeba zestaw wodomierzowy. Studzienkę wodomierzową włazową mrozoodporną „Sw” wykonać jako Ø1000 PE firmy EPLAST+.

Pomiar zużycia wody nastąpi zestawem wodomierzowym umieszczonym w studzience wodomierzowej „Sw”. Na zestaw składać się będzie: zawór kulowy, wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy, suchobieżny z opcją zdalnego odczytu produkcji Sensus typ 120 
dla DN20, zawór kulowy, zawór antyskażeniowy  zgodnie z PN-EN 1717:2003.

Projektowane przyłącze posadowiono zgodnie z rysunkiem S1 – profil przyłącza wodociągowego.

Rury i kształtki łączyć poprzez złączki skrętne lub zgrzewanie elektrooporowe. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy sprawdzić rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia terenu, wykonać przekopy kontrolne. Istniejące nawierzchnie należy odtworzyć 
i zgłosić do odbioru. Nad rurociągiem ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200mm z drutem lokalizacyjnym i połączyć go z obejma przy wodomierzu oraz trzpieniem obudowy nawiertki NWZ/PE. Taśmę należy prowadzić 
na wysokości 20cm nad grzbietem rurociągów. W celu sprawdzenia szczelności rur oraz ich połączeń należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo-hydrauliczną. Prace ziemne należy wykonać zgodnie z norma PN-B-99/10736 „Roboty ziemne – wykopy pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne”.

Dokładną trasę i rzędne projektowanego przyłącza pokazano na rysunkach.

# UWAGI KOŃCOWE:

- W terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy dokonać zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia wykonywania przyłącza wodociągowego u gestora sieci.

- Wykonanie robót należy powierzyć kwalifikowanym wykonawcom zapewniając należyty nadzór techniczny i organizacyjny na placu budowy.

- Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania robót  i odbioru robót budowlanych i montażowych oraz zgodnie z normami państwowymi i branżowymi.

- Prace ziemne można wykonać mechanicznie poza odcinkami, gdzie projektowane uzbrojenie krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem, które należy wykonać ręcznie. 
W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty ziemne, należy zawiadomić dozór techniczny.

- Przewody przed zasypaniem winny być sprawdzone pomiarami w planie i wysokościowo oraz odebrane przez eksploatatora sieci.

- Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu należy zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

- W przypadku uszkodzenia podczas robót ziemnych instalacji drenażowych, o ile wystąpią one w pasie objętym inwestycją, należy je przywrócić do stanu pierwotnego.

- Podane w niniejszej dokumentacji rzędne włazów studzienek rewizyjno-połączeniowych oraz studzienki wodomierzowej na etapie wykonawstwa należy dopasować do niwelety realizowanego zagospodarowania terenu działki w zakresie objętym inwestycją.

- Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie uzbrojenia i materiałów innych firm niż zaproponowane w niniejszym projekcie, lecz o tych samych parametrach co projektowane w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem.

- Wszystkie materiały użyte do budowy przyłączy muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności lub certyfikaty CE.

- Po zakończeniu robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i przekazać ją gestorowi sieci wraz z dokumentacją odbiorową.

- Wskazane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej robót zanikających (np. ułożenie przewodów i taśm ostrzegawczych) przed zasypaniem.

Henryk Baniecki

OBLICZENIA TECHNICZNE

# DOBÓR WODOMIERZA.

Zimna woda

- bateria umywalkowa		szt. 2 * 0,07 dm3/s =   0,14 dm3/s

- bateria zlewozmywakowa	szt. 1 * 0,07 dm3/s =   0,07 dm3/s

- bateria wannowa			szt. 1 * 0,15 dm3/s =   0,15 dm3/s

- bateria bidetowa			szt. 1 * 0,07 dm3/s =   0,07 dm3/s

- płuczka ustępowa			szt. 2 * 0,13 dm3/s =   0,26 dm3/s

- zmywarka do naczyń		szt. 1 * 0,15 dm3/s =   0,15 dm3/s

- pralka automatyczna		szt. 1 * 0,25 dm3/s =   0,25 dm3/s

- zawór czerpalny bez perlatora	szt. 1 * 0,30 dm3/s =   0,30 dm3/s

suma    1,39 dm3/s

Ciepła woda

- bateria umywalkowa		szt. 2 * 0,07 dm3/s =   0,14 dm3/s

- bateria zlewozmywakowa	szt. 1 * 0,07 dm3/s =   0,07 dm3/s

- bateria wannowa			szt. 1 * 0,15 dm3/s =   0,15 dm3/s

- bateria bidetowa			szt. 1 * 0,07 dm3/s =   0,07 dm3/s

suma    0,43 dm3/s

RAZEM	   1,82 dm3/s

q = 0,682*(1,82)0,45  - 0,14 = 0,75 dm3/s = 2,71 m3/h

Przyjęto wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy, suchobieżny z opcją zdalnego odczytu dla DN=20 mm o przepływie nominalnym Qn=2,5 m3/h  do wody zimnej produkcji Sensus typ 120.

Henryk Baniecki

|  | ul. Armii Krajowej 66e 83-110 Tczew Tel. +48 509374384 mimarchitekci@gmail.com |
| --- | --- |

| INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI: | BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJĄCEGO |
| ADRES INWESTYCJI: | dz. nr ${nr_dz_drog} i ${dn_nr_dzialki} , obręb ${dn_obreb} ${dn_miasto}, gmina ${dn_gmina}, |
| INWESTOR: | ${nazwisko} ul. ${ulica} ${nr_bud} / ${nr_lok} ${kodpocztowy} ${miasto} |

| ZAKRES OPRACOWANIA | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ / NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA SANITARNA | mgr inż. Henryk Baniecki | upr. do projektowania w specjalności konstrukcyjnej wszystkich obiektów budowlanych, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem i architektonicznych z wyjątkiem skomplikowanych. upr. nr 46Gd/75 | ${data_opr} |  |

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. 2003.120.1126 
z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczególnego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzające zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z budową przyłączy zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w Dz.U.):

1. robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

Opis:

- Zakres robót – przyłącze wodociągowe.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych – brak.

- Elementy zagospodarowania działki terenu stwarzające zagrożenie – brak.

- Rodzaj przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót – zasypanie, upadek z wysokości.

- Sposób instruktażu pracowników – pracownicy z ważnymi uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie stanowiskowe BHP pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom – Środki i sprzęt ochronny osobistej, zabezpieczenia wykopów przez wygrodzenie, wyłączenie obwodu nn spod napięcia.

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub dostarczyć, przed rozpoczęciem prac, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „Planem Bioz”

Henryk Baniecki

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

zgodnie z art.34 ust. 3d  pkt. 3 Prawa Budowlanego

(tekst jednolity dz. ust.2021 poz.2351 z późniejszymi zmianami)

Oświadczam, że projekt sanitarny został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej oraz że planowana inwestycja nie narusza interesu osób trzecich jak również że projekt spełnia wymagania podstawowe: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odp. warunków higienicznych, zdrowotnych i ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii. Niżej podpisani.

| ZAKRES OPRACOWANIA | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ / NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA SANITARNA | mgr inż. Henryk Baniecki | upr. do projektowania w specjalności konstrukcyjnej wszystkich obiektów budowlanych, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem i architektonicznych z wyjątkiem skomplikowanych. upr. nr 46Gd/75 | ${data_opr} |  |